## Blad1
Versija. 2019-02-15
Griestu apsildes paneļi ARENA un CASA
Objekta dati |  |  |  | Paskaidrojums |  |  | Piezīmes
Garums | 50 | m | 1. | Ievadiet telpas garumu
Platums | 20 | m | 2. | Ievadiet telpas platumu |  |  | 8. | Pievienojuma tips
Augstums | 5 | m | 3. | Ievadiet telpas griestu augstumu
Platība | 1000 | m2
Telpas temperatūra | 20 | °C | 4. | Ievadiet vēlamo telpas temperatūru |  |  |  | P-pievienojums
Turpgaitas temperatūra | 55 | °C | 5. | Ievadiet turpgaitas temperatūru
Atpakaļgaitas temperatūra | 45 | °C | 6. | Ievadiet atpakaļgaitas temperatūru
Temperatūras starpība | 30 | °C
Paneļu modelis | Casa 400 P |  | 7. | Izvēlieties paneļu modeli |  |  |  | D-pievienojums
Platums | 400 | mm
Pievienojuma caurules Ø | 12 | mm
Svars uz vienu virkni | 0 | kg
Svars, ieskaitot ūdeni | 0 | kg | [5 empty] | S-pievienojums
Jauda 1 tekošajam metram | 112.681 | W
Virkņu skaits | 1 | gb | 8 | Norādiet rindu/virkņu skaitu.
Paneļu skaits virknē | 0 | gb |  | Virkne tiek optimizēta ar 6m paneļu garumu. |  |  | Nesamērīga garumu gadījumā sazinieties ar Lyngson
Efektīvais garums | 0 | m
Montāžas garums | 0 | m |  |  |  |  | Aprēķinot tikai vienu paneli, faktiskais garums = vistuvākais
Vēlamais būvniecības garums virknē | 0 | m | 9 | Ievadiet vēlamo garumu rindā/virknē. |  |  | standarta garumam, virknes skaits "1".
Jauda uz vienu virkni | 0 | W
Kopējā jauda | 0 | kW
Jauda uz 1 m2 | 0 | W/m2
Plūsma virknē (l/s) | 0 | l/s |  | Zemākais ieteicamais plūsmas ātrums l/s= |  | 0.02 | Lai samazinātu plūsmu, mainiet pievienojuma tipu,
Plūsma virknē (l/h) | 0 | l/h |  |  | l/h= | 72 | temperatūru, vai izvēlieties citu paneli.
Tryckfall |  | kPa
Paneļu skaits | 0 | gb
Montāžas komplektu skaits | 0 | gb
KOPĒJĀ JAUDA | 0 | kW |  | KOPĒJĀ JAUDA/m2 | 0 | W/m2
KOPĒJĀ PLŪSMA | 0 | l/h |  | Kopā paneļi | 0 | gb
MAKSIMĀLAIS SPIEDIENA KRITUMS | Skatiet katalogu |  |  | Kopā montāžas komplekti | 0 | gb
info@lyngson.lv www.lyngson.lv Tel: +371 28663443 |  | Lyngson SIA Akači, Grēnes,Olaines pag., Latvija LV-2127
*Lai uzturētu nepārtrauktu produkta attīstību, LYNGSON patur tiesības mainīt tehniskās specifikācijas, bez iepriekšēja brīdinājuma.
*LYNGSON patur tiesības uz jebkādām kļūdām/nepareiziem datiem.
Note on C43: Om totala effekten är 0,0kW ger valda parametrar för lågt flöde för att korrekt effekt ska kunna beräknas.

## Data (hidden)
Paneltyp | Bredd | Ansl | Kopplingstyp |  |  | Effekt /m>=25 | Effekt/m<25 | Effekt/m | Vikt/m tom | Vikt/m fylld | Effektlängd | Bygglängd | K | n | Min flöde | Revisionshistorik
Casa 400 P | 400 | 12 | P |  |  | 112.681 | 114 | 112.681 | 2.6 | 2.76 | 0 | 0 | 3.582 | 1.011 | 0.02 | 2015-05-08 | Uppdaterar vikter för alla samt effektlängd för Casa
Casa 400 D | 400 | 12 |  | D |  | 112.681 | 114 | 112.681 | 2.6 | 2.76 | 0 | 0 | 3.582 | 1.011 | 0.04 | 2019-02-14 | Lägger till varning om lågt flöde., avrundar panellängd till verklig längd.
Casa 800 P | 800 | 15 | P |  |  | 224.524 | 228 | 224.524 | 5.2 | 5.5 | 0 | 0 |  |  | 0.04
Casa 800 D | 800 | 15 |  | D |  | 224.524 | 228 | 224.524 | 5.2 | 5.5 | 0 | 0 |  |  | 0.08
Casa 800 S | 800 | 15 |  |  | S | 224.524 | 228 | 224.524 | 5.2 | 5.5 | 0 | 0 |  |  | 0.02
Casa 1200 P | 1200 | 15 | P |  |  | 335.958 | 342 | 335.958 | 7.8 | 8.3 | 0 | 0 | 5.061 | 1.168 | 0.06
Casa 1200 D | 1200 | 15 |  | D |  | 335.958 | 342 | 335.958 | 7.8 | 8.3 | 0 | 0 | 5.061 | 1.168 | 0.12
Casa 1200 S | 1200 | 15 |  |  | S | 335.958 | 342 | 335.958 | 7.8 | 8.3 | 0 | 0 | 5.061 | 1.168 | 0.02
Arena 615 P | 615 | 35 | P |  |  |  |  | 142.4054 | 4.5 | 6.1 | 0 | 0 | 2.6708 | 1.196 | 0.036
Arena 615 D | 615 | 35 |  | D |  |  |  | 142.4054 | 4.5 | 6.1 | 0 | 0 | 2.6708 | 1.196 | 0.072
Arena 900 P | 900 | 35 | P |  |  |  |  | 219.25 | 6.9 | 9.3 | 0 | 0 | 3.8931 | 1.192 | 0.072
Arena 900 D | 900 | 35 |  | D |  |  |  | 219.25 | 6.9 | 9.3 | 0 | 0 | 3.8931 | 1.192 | 0.108
Arena 900 S | 900 | 35 |  |  | S |  |  | 219.25 | 6.9 | 9.3 | 0 | 0 | 3.8931 | 1.192 | 0.036
| Beräkning 1 |  |  | Beräkning 2 |  |  | Beräkning 3
| Antal paneler/stråk | Effektlängd | Bygglängd | Antal paneler/stråk | Effektlängd | Bygglängd | Antal paneler/stråk | Effektlängd | Bygglängd
casa |  | 0 | 0 |  | Ievadiet vēlamo garumu rindā/virknē. | Ievadiet vēlamo garumu rindā/virknē. |  | 0 | 0
casa |  | 0 | 0 |  | Ievadiet vēlamo garumu rindā/virknē. | Ievadiet vēlamo garumu rindā/virknē. |  | 0 | 0
casa |  | 0 | 0 |  | Ievadiet vēlamo garumu rindā/virknē. | Ievadiet vēlamo garumu rindā/virknē. |  | 0 | 0
arena |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | 0
arena |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | 0
Note on L3: HP: L-0,1m
Note on L5: HP: L-0,1m
Note on L8: HP: L-0,1m
Note on L11: HP: L-0,5m
Note on L13: HP: L-0,5m