## Lisa Edge Low
Versija: 08.2020
LISA Edge Low
Turpgaitas temp. | 75 | Atgaitas temp. | 65 | Telpas temp. | 20
Zemāk uzskaitītās sekas tiek aprēķinātas saskaņā ar EN 442.
Ņemiet vērā, ka aprēķinātā siltumatdeve jāpārbauda pret izvēlēto vārsta ieliktni pie paredzētās spiediena starpības un ΔT.
Ja vārsta ieliktnis nespēj piegādāt aprēķināto plūsmu, temperatūras diapazons jāpielāgo vai jauda jāsadala divos radiatoros.
Augstums 70
Garums (mm) | Tips / Siltumatdeve (watt)
| 32 | 43 | 54
600 | 275.9999 | 379.1999 | 482.3998
700 | 321.9999 | 442.3999 | 562.7998
800 | 367.9999 | 505.5998 | 643.1998
900 | 413.9999 | 568.7998 | 723.5998
1000 | 459.9999 | 631.9998 | 803.9997
1100 | 505.9998 | 695.1998 | 884.3997
1200 | 551.9998 | 758.3998 | 964.7997
1300 | 597.9998 | 821.5997 | 1045.1997
1400 | 643.9998 | 884.7997 | 1125.5996
1500 | 689.9998 | 947.9997 | 1205.9996
1600 | 735.9998 | 1011.1997 | 1286.3996
1700 | 781.9997 | 1074.3996 | 1366.7995
1800 | 827.9997 | 1137.5996 | 1447.1995
1900 | 873.9997 | 1200.7996 | 1527.5995
2000 | 919.9997 | 1263.9996 | 1607.9995
2100 | 965.9997 | 1327.1996 | 1688.3994
2200 | 1011.9997 | 1390.3995 | 1768.7994
2300 | 1057.9997 | 1453.5995 | 1849.1994
2400 | 1103.9996 | 1516.7995 | 1929.5994
2500 | 1149.9996 | 1579.9995 | 2009.9993
2600 | 1195.9996 | 1643.1995 | 2090.3993
2700 | 1241.9996 | 1706.3994 | 2170.7993
2800 | 1287.9996 | 1769.5994 | 2251.1993
2900 | 1333.9996 | 1832.7994 | 2331.5992
3000 | 1379.9996 | 1895.9994 | 2411.9992
Augstums 140
Garums (mm) | Tips / Siltumatdeve (watt)
| 32 | 43 | 54
600 | 415.1999 | 578.3998 | 731.3997
700 | 484.3998 | 674.7998 | 853.2997
800 | 553.5998 | 771.1997 | 975.1997
900 | 622.7998 | 867.5997 | 1097.0996
1000 | 691.9998 | 963.9997 | 1218.9996
1100 | 761.1997 | 1060.3996 | 1340.8995
1200 | 830.3997 | 1156.7996 | 1462.7995
1300 | 899.5997 | 1253.1996 | 1584.6995
1400 | 968.7997 | 1349.5995 | 1706.5994
1500 | 1037.9997 | 1445.9995 | 1828.4994
1600 | 1107.1996 | 1542.3995 | 1950.3993
1700 | 1176.3996 | 1638.7994 | 2072.2993
1800 | 1245.5996 | 1735.1994 | 2194.1992
1900 | 1314.7996 | 1831.5994 | 2316.0992
2000 | 1383.9995 | 1927.9993 | 2437.9992
2100 | 1453.1995 | 2024.3993 | 2559.8991
2200 | 1522.3995 | 2120.7993 | 2681.7991
2300 | 1591.5995 | 2217.1993 | 2803.699
2400 | 1660.7994 | 2313.5992 | 2925.599
2500 | 1729.9994 | 2409.9992 | 3047.499
2600 | 1799.1994 | 2506.3992 | 3169.3989
2700 | 1868.3994 | 2602.7991 | 3291.2989
2800 | 1937.5994 | 2699.1991 | 3413.1988
2900 | 2006.7993 | 2795.5991 | 3535.0988
3000 | 2075.9993 | 2891.999 | 3656.9987
Augstums 210
Garums (mm) | Tips / Siltumatdeve (watt)
| 32 | 43 | 54
600 | 517.1998 | 725.9997 | 980.3997
700 | 603.3998 | 846.9997 | 1143.7996
800 | 689.5998 | 967.9997 | 1307.1995
900 | 775.7997 | 1088.9996 | 1470.5995
1000 | 861.9997 | 1209.9996 | 1633.9994
1100 | 948.1997 | 1330.9995 | 1797.3994
1200 | 1034.3996 | 1451.9995 | 1960.7993
1300 | 1120.5996 | 1572.9995 | 2124.1993
1400 | 1206.7996 | 1693.9994 | 2287.5992
1500 | 1292.9996 | 1814.9994 | 2450.9991
1600 | 1379.1995 | 1935.9993 | 2614.3991
1700 | 1465.3995 | 2056.9993 | 2777.799
1800 | 1551.5995 | 2177.9992 | 2941.199
1900 | 1637.7994 | 2298.9992 | 3104.5989
2000 | 1723.9994 | 2419.9992 | 3267.9989
2100 | 1810.1994 | 2540.9991 | 3431.3988
2200 | 1896.3993 | 2661.9991 | 3594.7987
2300 | 1982.5993 | 2782.999 | 3758.1987
2400 | 2068.7993 | 2903.999 | 3921.5986
2500 | 2154.9993 | 3024.9989 | 4084.9986
2600 | 2241.1992 | 3145.9989 | 4248.3985
2700 | 2327.3992 | 3266.9989 | 4411.7985
2800 | 2413.5992 | 3387.9988 | 4575.1984
2900 | 2499.7991 | 3508.9988 | 4738.5984
3000 | 2585.9991 | 3629.9987 | 4901.9983
Augstums 280
Garums (mm) | Tips / Siltumatdeve (watt)
| 32 | 43 | 54
400 | 441.9998 | 623.9998 | 819.5997
500 | 552.4998 | 779.9997 | 1024.4996
600 | 662.9998 | 935.9997 | 1229.3995
700 | 773.4997 | 1091.9996 | 1434.2995
800 | 883.9997 | 1247.9996 | 1639.1994
900 | 994.4997 | 1403.9995 | 1844.0993
1000 | 1104.9996 | 1559.9994 | 2048.9992
1100 | 1215.4996 | 1715.9994 | 2253.8992
1200 | 1325.9995 | 1871.9993 | 2458.7991
1300 | 1436.4995 | 2027.9993 | 2663.699
1400 | 1546.9995 | 2183.9992 | 2868.5989
1500 | 1657.4994 | 2339.9992 | 3073.4989
1600 | 1767.9994 | 2495.9991 | 3278.3988
1700 | 1878.4993 | 2651.9991 | 3483.2987
1800 | 1988.9993 | 2807.999 | 3688.1986
1900 | 2099.4993 | 2963.999 | 3893.0986
2000 | 2209.9992 | 3119.9989 | 4097.9985
2100 | 2320.4992 | 3275.9988 | 4302.8984
2200 | 2430.9991 | 3431.9988 | 4507.7983
2300 | 2541.4991 | 3587.9987 | 4712.6983
2400 | 2651.9991 | 3743.9987 | 4917.5982
2500 | 2762.499 | 3899.9986 | 5122.4981
2600 | 2872.999 | 4055.9986 | 5327.398
2700 | 2983.499 | 4211.9985 | 5532.298
2800 | 3093.9989 | 4367.9985 | 5737.1979
2900 | 3204.4989 | 4523.9984 | 5942.0978
3000 | 3314.9988 | 4679.9983 | 6146.9977
info@lyngson.lv www.lyngson.lv Tel: +371 28663443 |  | Lyngson SIA Akači, Grēnes,Olaines pag., Latvija LV-2127
*Lai uzturētu nepārtrauktu produkta attīstību, LYNGSON patur tiesības mainīt tehniskās
specifikācijas, bez iepriekšēja brīdinājuma.
*LYNGSON patur tiesības uz jebkādām kļūdām/nepareiziem datiem.

## Ark2 (hidden)
H=300
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
124.9648 | 189.2 | 294.8 | 354.4 | 503.6 | 400 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
156.206 | 236.5 | 368.5 | 443 | 629.5 | 500 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
187.4472 | 283.8 | 442.2 | 531.6 | 755.4 | 600 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
218.2236 | 331.1 | 515.9 | 620.2 | 881.3 | 700 | 311.748 | 473 | 737 | 886 | 1259
249.9296 | 378.4 | 589.6 | 708.8 | 1007.2 | 800 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
281.1708 | 425.7 | 663.3 | 797.4 | 1133.1 | 900 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 1000 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
343.6532 | 520.3 | 810.7 | 974.6 | 1384.9 | 1100 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
374.8944 | 567.6 | 884.4 | 1063.2 | 1510.8 | 1200 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
436.912 | 662.2 | 1031.8 | 1240.4 | 1762.6 | 1400 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259
499.328 | 756.8 | 1179.2 | 1417.6 | 2014.4 | 1600 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259
561.744 | 851.4 | 1326.6 | 1594.8 | 2266.2 | 1800 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259
624.16 | 946 | 1474 | 1772 | 2518 | 2000 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259
717.784 | 1087.9 | 1695.1 | 2037.8 | 2895.7 | 2300 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259
811.408 | 1229.8 | 1916.2 | 2303.6 | 3273.4 | 2600 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259
936.24 | 1419 | 2211 | 2658 | 3777 | 3000 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259
H=400
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
161.5388 | 255.2 | 386 | 466.4 | 655.2 | 400 | 403.847 | 638 | 965 | 1166 | 1638
202.57 | 319 | 482.5 | 583 | 819 | 500 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638
243.6012 | 382.8 | 579 | 699.6 | 982.8 | 600 | 406.002 | 638 | 965 | 1166 | 1638
284.2014 | 446.6 | 675.5 | 816.2 | 1146.6 | 700 | 406.002 | 638 | 965 | 1166 | 1638
324.8016 | 510.4 | 772 | 932.8 | 1310.4 | 800 | 406.002 | 638 | 965 | 1166 | 1638
365.4018 | 574.2 | 868.5 | 1049.4 | 1474.2 | 900 | 406.002 | 638 | 965 | 1166 | 1638
408.157 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 1000 | 408.157 | 638 | 965 | 1166 | 1638
446.1281 | 701.8 | 1061.5 | 1282.6 | 1801.8 | 1100 | 405.571 | 638 | 965 | 1166 | 1638
486.168 | 765.6 | 1158 | 1399.2 | 1965.6 | 1200 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638
567.196 | 893.2 | 1351 | 1632.4 | 2293.2 | 1400 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638
648.224 | 1020.8 | 1544 | 1865.6 | 2620.8 | 1600 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638
729.252 | 1148.4 | 1737 | 2098.8 | 2948.4 | 1800 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638
810.28 | 1276 | 1930 | 2332 | 3276 | 2000 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638
931.822 | 1467.4 | 2219.5 | 2681.8 | 3767.4 | 2300 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638
1053.364 | 1658.8 | 2509 | 3031.6 | 4258.8 | 2600 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638
1215.42 | 1914 | 2895 | 3498 | 4914 | 3000 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638
H=500
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
198.528 | 322 | 476 | 577.2 | 804.4 | 400 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
248.16 | 402.5 | 595 | 721.5 | 1005.5 | 500 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
297.792 | 483 | 714 | 865.8 | 1206.6 | 600 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
347.424 | 563.5 | 833 | 1010.1 | 1407.7 | 700 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
397.056 | 644 | 952 | 1154.4 | 1608.8 | 800 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
446.688 | 724.5 | 1071 | 1298.7 | 1809.9 | 900 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 1000 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
545.952 | 885.5 | 1309 | 1587.3 | 2212.1 | 1100 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
595.584 | 966 | 1428 | 1731.6 | 2413.2 | 1200 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
694.848 | 1127 | 1666 | 2020.2 | 2815.4 | 1400 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
794.112 | 1288 | 1904 | 2308.8 | 3217.6 | 1600 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
893.376 | 1449 | 2142 | 2597.4 | 3619.8 | 1800 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
992.64 | 1610 | 2380 | 2886 | 4022 | 2000 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
1141.536 | 1851.5 | 2737 | 3318.9 | 4625.3 | 2300 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
1290.432 | 2093 | 3094 | 3751.8 | 5228.6 | 2600 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
1488.96 | 2415 | 3570 | 4329 | 6033 | 3000 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
H=600 | [10 empty] | 1
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
233.872 | 389.6 | 564.8 | 687.6 | 950.8 | 400 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
292.34 | 487 | 706 | 859.5 | 1188.5 | 500 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
350.808 | 584.4 | 847.2 | 1031.4 | 1426.2 | 600 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
409.276 | 681.8 | 988.4 | 1203.3 | 1663.9 | 700 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
467.744 | 779.2 | 1129.6 | 1375.2 | 1901.6 | 800 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
526.212 | 876.6 | 1270.8 | 1547.1 | 2139.3 | 900 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | 1000 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
643.148 | 1071.4 | 1553.2 | 1890.9 | 2614.7 | 1100 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
701.616 | 1168.8 | 1694.4 | 2062.8 | 2852.4 | 1200 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
818.552 | 1363.6 | 1976.8 | 2406.6 | 3327.8 | 1400 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
935.488 | 1558.4 | 2259.2 | 2750.4 | 3803.2 | 1600 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
1052.424 | 1753.2 | 2541.6 | 3094.2 | 4278.6 | 1800 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
1169.36 | 1948 | 2824 | 3438 | 4754 | 2000 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
1344.764 | 2240.2 | 3247.6 | 3953.7 | 5467.1 | 2300 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
1520.168 | 2532.4 | 3671.2 | 4469.4 | 6180.2 | 2600 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
1754.04 | 2922 | 4236 | 5157 | 7131 | 3000 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
H=200
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
86.394 | 124 | 201.6 | 240.4 | 346.8 | 400 | 215.985 | 310 | 504 | 601 | 867
108.57 | 155 | 252 | 300.5 | 433.5 | 500 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
130.5612 | 186 | 302.4 | 360.6 | 520.2 | 600 | 217.602 | 310 | 504 | 601 | 867
152.3214 | 217 | 352.8 | 420.7 | 606.9 | 700 | 217.602 | 310 | 504 | 601 | 867
174.0816 | 248 | 403.2 | 480.8 | 693.6 | 800 | 217.602 | 310 | 504 | 601 | 867
195.426 | 279 | 453.6 | 540.9 | 780.3 | 900 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 | 1000 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
238.854 | 341 | 554.4 | 661.1 | 953.7 | 1100 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
260.568 | 372 | 604.8 | 721.2 | 1040.4 | 1200 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
303.996 | 434 | 705.6 | 841.4 | 1213.8 | 1400 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
347.424 | 496 | 806.4 | 961.6 | 1387.2 | 1600 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
390.852 | 558 | 907.2 | 1081.8 | 1560.6 | 1800 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
434.28 | 620 | 1008 | 1202 | 1734 | 2000 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
499.422 | 713 | 1159.2 | 1382.3 | 1994.1 | 2300 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
564.564 | 806 | 1310.4 | 1562.6 | 2254.2 | 2600 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
651.42 | 930 | 1512 | 1803 | 2601 | 3000 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
H=700
10 | 11 | 21 | 22 | 33
275 | 464 | 655 | 796 | 1118 | 400
344 | 581 | 819 | 997 | 1397 | 500
412 | 697 | 963 | 1197 | 1676 | 600
481 | 827 | 1147 | 1397 | 1956 | 700
550 | 929 | 1310 | 1598 | 2235 | 800
618 | 1063 | 1474 | 1796 | 2524 | 900
687 | 1181 | 1638 | 1995 | 2794 | 1000
756 | 1299 | 1802 | 2194 | 3073 | 1100
824 | 1393 | 1985 | 2394 | 3353 | 1200
962 | 1628 | 2293 | 2793 | 3911 | 1400
1099 | 1858 | 2620 | 3192 | 4470 | 1600
1237 | 2090 | 2948 | 3591 | 5029 | 1800
1374 | 2322 | 3275 | 3990 | 5588 | 2000
1580 | 2671 | 3766 | 4588 | 6426 | 2300
1786 | 3019 | 4258 | 5166 | 7264 | 2600
2061 | 3484 | 4913 | 5984 | 8381 | 3000
H=900
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
350 | 569 | 812 | 959 | 1347 | 400
438 | 711 | 1015 | 1199 | 1638 | 500
526 | 853 | 1218 | 1439 | 2020 | 600
613 | 995 | 1421 | 1679 | 2357 | 700
701 | 1137 | 1624 | 1919 | 2694 | 800
788 | 1280 | 1827 | 2159 | 3030 | 900
876 | 1422 | 2030 | 2399 | 3367 | 1000
964 | 1564 | 2233 | 2639 | 3704 | 1100
1051 | 1706 | 2436 | 2878 | 4040 | 1200
1227 | 1990 | 2841 | 3358 | 4714 | 1400
1402 | 2275 | 3247 | 3838 | 5387 | 1600
1577 | 2559 | 3653 | 4317 | 6060 | 1800
1752 | 2843 | 4059 | 4997 | 6734 | 2000
2015 | 3270 | 4668 | 5517 | 7744 | 2300
2278 | 3696 | 5277 | 6236 | 8754 | 2600
2629 | 4265 | 6089 | 7196 | 10101 | 3000

## Blad1 (hidden)
Höjd 70
| 10 |  | 11 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 32 |  | 43 |  | 54
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 50.4 |  | 90.8 |  | 111.2 |  | 122 |  | 160.4 |  | 184 |  | 252.8 |  | 321.6
500 | 63 |  | 113.5 |  | 139 |  | 152.5 |  | 200.5 |  | 230 |  | 316 |  | 402
600 | 75.6 |  | 136.2 |  | 166.8 |  | 183 |  | 240.6 |  | 276 |  | 379.2 |  | 482.4
700 | 88.2 |  | 158.9 |  | 194.6 |  | 213.5 |  | 280.7 |  | 322 |  | 442.4 |  | 562.8
800 | 100.8 |  | 181.6 |  | 222.4 |  | 244 |  | 320.8 |  | 368 |  | 505.6 |  | 643.2
900 | 113.4 |  | 204.3 |  | 250.2 |  | 274.5 |  | 360.9 |  | 414 |  | 568.8 |  | 723.6
1000 | 126 | 1.1412 | 227 | 1.1532 | 278 | 1.1599 | 305 | 1.1803 | 401 | 1.1925 | 460 | 1.1946 | 632 | 1.2208 | 804 | 1.2318
1100 | 138.6 |  | 249.7 |  | 305.8 |  | 335.5 |  | 441.1 |  | 506 |  | 695.2 |  | 884.4
1200 | 151.2 |  | 272.4 |  | 333.6 |  | 366 |  | 481.2 |  | 552 |  | 758.4 |  | 964.8
1300 | 163.8 |  | 295.1 |  | 361.4 |  | 396.5 |  | 521.3 |  | 598 |  | 821.6 |  | 1045.2
1400 | 176.4 |  | 317.8 |  | 389.2 |  | 427 |  | 561.4 |  | 644 |  | 884.8 |  | 1125.6
1500 | 189 |  | 340.5 |  | 417 |  | 457.5 |  | 601.5 |  | 690 |  | 948 |  | 1206
1600 | 201.6 |  | 363.2 |  | 444.8 |  | 488 |  | 641.6 |  | 736 |  | 1011.2 |  | 1286.4
1700 | 214.2 |  | 385.9 |  | 472.6 |  | 518.5 |  | 681.7 |  | 782 |  | 1074.4 |  | 1366.8
1800 | 226.8 |  | 408.6 |  | 500.4 |  | 549 |  | 721.8 |  | 828 |  | 1137.6 |  | 1447.2
1900 | 239.4 |  | 431.3 |  | 528.2 |  | 579.5 |  | 761.9 |  | 874 |  | 1200.8 |  | 1527.6
2000 | 252 |  | 454 |  | 556 |  | 610 |  | 802 |  | 920 |  | 1264 |  | 1608
2100 | 264.6 |  | 476.7 |  | 583.8 |  | 640.5 |  | 842.1 |  | 966 |  | 1327.2 |  | 1688.4
2200 | 277.2 |  | 499.4 |  | 611.6 |  | 671 |  | 882.2 |  | 1012 |  | 1390.4 |  | 1768.8
2300 | 289.8 |  | 522.1 |  | 639.4 |  | 701.5 |  | 922.3 |  | 1058 |  | 1453.6 |  | 1849.2
2400 | 302.4 |  | 544.8 |  | 667.2 |  | 732 |  | 962.4 |  | 1104 |  | 1516.8 |  | 1929.6
2500 | 315 |  | 567.5 |  | 695 |  | 762.5 |  | 1002.5 |  | 1150 |  | 1580 |  | 2010
2600 | 327.6 |  | 590.2 |  | 722.8 |  | 793 |  | 1042.6 |  | 1196 |  | 1643.2 |  | 2090.4
2700 | 340.2 |  | 612.9 |  | 750.6 |  | 823.5 |  | 1082.7 |  | 1242 |  | 1706.4 |  | 2170.8
2800 | 352.8 |  | 635.6 |  | 778.4 |  | 854 |  | 1122.8 |  | 1288 |  | 1769.6 |  | 2251.2
2900 | 365.4 |  | 658.3 |  | 806.2 |  | 884.5 |  | 1162.9 |  | 1334 |  | 1832.8 |  | 2331.6
3000 | 378 |  | 681 |  | 834 |  | 915 |  | 1203 |  | 1380 |  | 1896 |  | 2412
3200 | 403.2 |  | 726.4 |  | 889.6 |  | 976 |  | 1283.2 |  | 1472 |  | 2022.4 |  | 2572.8
3400 | 428.4 |  | 771.8 |  | 945.2 |  | 1037 |  | 1363.4 |  | 1564 |  | 2148.8 |  | 2733.6
3600 | 453.6 |  | 817.2 |  | 1000.8 |  | 1098 |  | 1443.6 |  | 1656 |  | 2275.2 |  | 2894.4
3800 | 478.8 |  | 862.6 |  | 1056.4 |  | 1159 |  | 1523.8 |  | 1748 |  | 2401.6 |  | 3055.2
4000 | 504 |  | 908 |  | 1112 |  | 1220 |  | 1604 |  | 1840 |  | 2528 |  | 3216
4200 | 529.2 |  | 953.4 |  | 1167.6 |  | 1281 |  | 1684.2 |  | 1932 |  | 2654.4 |  | 3376.8
4400 | 554.4 |  | 998.8 |  | 1223.2 |  | 1342 |  | 1764.4 |  | 2024 |  | 2780.8 |  | 3537.6
4600 | 579.6 |  | 1044.2 |  | 1278.8 |  | 1403 |  | 1844.6 |  | 2116 |  | 2907.2 |  | 3698.4
4800 | 604.8 |  | 1089.6 |  | 1334.4 |  | 1464 |  | 1924.8 |  | 2208 |  | 3033.6 |  | 3859.2
5000 | 630 |  | 1135 |  | 1390 |  | 1525 |  | 2005 |  | 2300 |  | 3160 |  | 4020
5200 | 655.2 |  | 1180.4 |  | 1445.6 |  | 1586 |  | 2085.2 |  | 2392 |  | 3286.4 |  | 4180.8
5400 | 680.4 |  | 1225.8 |  | 1501.2 |  | 1647 |  | 2165.4 |  | 2484 |  | 3412.8 |  | 4341.6
5600 | 705.6 |  | 1271.2 |  | 1556.8 |  | 1708 |  | 2245.6 |  | 2576 |  | 3539.2 |  | 4502.4
5800 | 730.8 |  | 1316.6 |  | 1612.4 |  | 1769 |  | 2325.8 |  | 2668 |  | 3665.6 |  | 4663.2
6000 | 756 |  | 1362 |  | 1668 |  | 1830 |  | 2406 |  | 2760 |  | 3792 |  | 4824
Höjd 140
| 10 |  | 11 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 32 |  | 43 |  | 54
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 77.2 |  | 121.6 |  | 155.2 |  | 175.2 |  | 226.8 |  | 276.8 |  | 385.6 |  | 487.6
500 | 96.5 |  | 152 |  | 194 |  | 219 |  | 283.5 |  | 346 |  | 482 |  | 609.5
600 | 115.8 |  | 182.4 |  | 232.8 |  | 262.8 |  | 340.2 |  | 415.2 |  | 578.4 |  | 731.4
700 | 135.1 |  | 212.8 |  | 271.6 |  | 306.6 |  | 396.9 |  | 484.4 |  | 674.8 |  | 853.3
800 | 154.4 |  | 243.2 |  | 310.4 |  | 350.4 |  | 453.6 |  | 553.6 |  | 771.2 |  | 975.2
900 | 173.7 |  | 273.6 |  | 349.2 |  | 394.2 |  | 510.3 |  | 622.8 |  | 867.6 |  | 1097.1
1000 | 193 | 1.1756 | 304 | 1.1796 | 388 | 1.1812 | 438 | 1.2113 | 567 | 1.2164 | 692 | 1.2413 | 964 | 1.2512 | 1219 | 1.2698
1100 | 212.3 |  | 334.4 |  | 426.8 |  | 481.8 |  | 623.7 |  | 761.2 |  | 1060.4 |  | 1340.9
1200 | 231.6 |  | 364.8 |  | 465.6 |  | 525.6 |  | 680.4 |  | 830.4 |  | 1156.8 |  | 1462.8
1300 | 250.9 |  | 395.2 |  | 504.4 |  | 569.4 |  | 737.1 |  | 899.6 |  | 1253.2 |  | 1584.7
1400 | 270.2 |  | 425.6 |  | 543.2 |  | 613.2 |  | 793.8 |  | 968.8 |  | 1349.6 |  | 1706.6
1500 | 289.5 |  | 456 |  | 582 |  | 657 |  | 850.5 |  | 1038 |  | 1446 |  | 1828.5
1600 | 308.8 |  | 486.4 |  | 620.8 |  | 700.8 |  | 907.2 |  | 1107.2 |  | 1542.4 |  | 1950.4
1700 | 328.1 |  | 516.8 |  | 659.6 |  | 744.6 |  | 963.9 |  | 1176.4 |  | 1638.8 |  | 2072.3
1800 | 347.4 |  | 547.2 |  | 698.4 |  | 788.4 |  | 1020.6 |  | 1245.6 |  | 1735.2 |  | 2194.2
1900 | 366.7 |  | 577.6 |  | 737.2 |  | 832.2 |  | 1077.3 |  | 1314.8 |  | 1831.6 |  | 2316.1
2000 | 386 |  | 608 |  | 776 |  | 876 |  | 1134 |  | 1384 |  | 1928 |  | 2438
2100 | 405.3 |  | 638.4 |  | 814.8 |  | 919.8 |  | 1190.7 |  | 1453.2 |  | 2024.4 |  | 2559.9
2200 | 424.6 |  | 668.8 |  | 853.6 |  | 963.6 |  | 1247.4 |  | 1522.4 |  | 2120.8 |  | 2681.8
2300 | 443.9 |  | 699.2 |  | 892.4 |  | 1007.4 |  | 1304.1 |  | 1591.6 |  | 2217.2 |  | 2803.7
2400 | 463.2 |  | 729.6 |  | 931.2 |  | 1051.2 |  | 1360.8 |  | 1660.8 |  | 2313.6 |  | 2925.6
2500 | 482.5 |  | 760 |  | 970 |  | 1095 |  | 1417.5 |  | 1730 |  | 2410 |  | 3047.5
2600 | 501.8 |  | 790.4 |  | 1008.8 |  | 1138.8 |  | 1474.2 |  | 1799.2 |  | 2506.4 |  | 3169.4
2700 | 521.1 |  | 820.8 |  | 1047.6 |  | 1182.6 |  | 1530.9 |  | 1868.4 |  | 2602.8 |  | 3291.3
2800 | 540.4 |  | 851.2 |  | 1086.4 |  | 1226.4 |  | 1587.6 |  | 1937.6 |  | 2699.2 |  | 3413.2
2900 | 559.7 |  | 881.6 |  | 1125.2 |  | 1270.2 |  | 1644.3 |  | 2006.8 |  | 2795.6 |  | 3535.1
3000 | 579 |  | 912 |  | 1164 |  | 1314 |  | 1701 |  | 2076 |  | 2892 |  | 3657
3200 | 617.6 |  | 972.8 |  | 1241.6 |  | 1401.6 |  | 1814.4 |  | 2214.4 |  | 3084.8 |  | 3900.8
3400 | 656.2 |  | 1033.6 |  | 1319.2 |  | 1489.2 |  | 1927.8 |  | 2352.8 |  | 3277.6 |  | 4144.6
3400 | 656.2 |  | 1033.6 |  | 1319.2 |  | 1489.2 |  | 1927.8 |  | 2352.8 |  | 3277.6 |  | 4144.6
3600 | 694.8 |  | 1094.4 |  | 1396.8 |  | 1576.8 |  | 2041.2 |  | 2491.2 |  | 3470.4 |  | 4388.4
4000 | 772 |  | 1216 |  | 1552 |  | 1752 |  | 2268 |  | 2768 |  | 3856 |  | 4876
4200 | 810.6 |  | 1276.8 |  | 1629.6 |  | 1839.6 |  | 2381.4 |  | 2906.4 |  | 4048.8 |  | 5119.8
4400 | 849.2 |  | 1337.6 |  | 1707.2 |  | 1927.2 |  | 2494.8 |  | 3044.8 |  | 4241.6 |  | 5363.6
4600 | 887.8 |  | 1398.4 |  | 1784.8 |  | 2014.8 |  | 2608.2 |  | 3183.2 |  | 4434.4 |  | 5607.4
4800 | 926.4 |  | 1459.2 |  | 1862.4 |  | 2102.4 |  | 2721.6 |  | 3321.6 |  | 4627.2 |  | 5851.2
5000 | 965 |  | 1520 |  | 1940 |  | 2190 |  | 2835 |  | 3460 |  | 4820 |  | 6095
5200 | 1003.6 |  | 1580.8 |  | 2017.6 |  | 2277.6 |  | 2948.4 |  | 3598.4 |  | 5012.8 |  | 6338.8
5400 | 1042.2 |  | 1641.6 |  | 2095.2 |  | 2365.2 |  | 3061.8 |  | 3736.8 |  | 5205.6 |  | 6582.6
5600 | 1080.8 |  | 1702.4 |  | 2172.8 |  | 2452.8 |  | 3175.2 |  | 3875.2 |  | 5398.4 |  | 6826.4
5800 | 1119.4 |  | 1763.2 |  | 2250.4 |  | 2540.4 |  | 3288.6 |  | 4013.6 |  | 5591.2 |  | 7070.2
6000 | 1158 |  | 1824 |  | 2328 |  | 2628 |  | 3402 |  | 4152 |  | 5784 |  | 7314
Höjd 210
| 10 |  | 11 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 32 |  | 43 |  | 54
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 104.8 |  | 152.8 |  | 199.2 |  | 227.2 |  | 288.8 |  | 344.8 |  | 484 |  | 653.6
500 | 131 |  | 191 |  | 249 |  | 284 |  | 361 |  | 431 |  | 605 |  | 817
600 | 157.2 |  | 229.2 |  | 298.8 |  | 340.8 |  | 433.2 |  | 517.2 |  | 726 |  | 980.4
700 | 183.4 |  | 267.4 |  | 348.6 |  | 397.6 |  | 505.4 |  | 603.4 |  | 847 |  | 1143.8
800 | 209.6 |  | 305.6 |  | 398.4 |  | 454.4 |  | 577.6 |  | 689.6 |  | 968 |  | 1307.2
900 | 235.8 |  | 343.8 |  | 448.2 |  | 511.2 |  | 649.8 |  | 775.8 |  | 1089 |  | 1470.6
1000 | 262 | 1.1801 | 382 | 1.1926 | 498 | 1.2113 | 568 | 1.2403 | 722 | 1.2422 | 862 | 1.2755 | 1210 | 1.2862 | 1634 | 1.2889
1100 | 288.2 |  | 420.2 |  | 547.8 |  | 624.8 |  | 794.2 |  | 948.2 |  | 1331 |  | 1797.4
1200 | 314.4 |  | 458.4 |  | 597.6 |  | 681.6 |  | 866.4 |  | 1034.4 |  | 1452 |  | 1960.8
1300 | 340.6 |  | 496.6 |  | 647.4 |  | 738.4 |  | 938.6 |  | 1120.6 |  | 1573 |  | 2124.2
1400 | 366.8 |  | 534.8 |  | 697.2 |  | 795.2 |  | 1010.8 |  | 1206.8 |  | 1694 |  | 2287.6
1500 | 393 |  | 573 |  | 747 |  | 852 |  | 1083 |  | 1293 |  | 1815 |  | 2451
1600 | 419.2 |  | 611.2 |  | 796.8 |  | 908.8 |  | 1155.2 |  | 1379.2 |  | 1936 |  | 2614.4
1700 | 445.4 |  | 649.4 |  | 846.6 |  | 965.6 |  | 1227.4 |  | 1465.4 |  | 2057 |  | 2777.8
1800 | 471.6 |  | 687.6 |  | 896.4 |  | 1022.4 |  | 1299.6 |  | 1551.6 |  | 2178 |  | 2941.2
1900 | 497.8 |  | 725.8 |  | 946.2 |  | 1079.2 |  | 1371.8 |  | 1637.8 |  | 2299 |  | 3104.6
2000 | 524 |  | 764 |  | 996 |  | 1136 |  | 1444 |  | 1724 |  | 2420 |  | 3268
2100 | 550.2 |  | 802.2 |  | 1045.8 |  | 1192.8 |  | 1516.2 |  | 1810.2 |  | 2541 |  | 3431.4
2200 | 576.4 |  | 840.4 |  | 1095.6 |  | 1249.6 |  | 1588.4 |  | 1896.4 |  | 2662 |  | 3594.8
2300 | 602.6 |  | 878.6 |  | 1145.4 |  | 1306.4 |  | 1660.6 |  | 1982.6 |  | 2783 |  | 3758.2
2400 | 628.8 |  | 916.8 |  | 1195.2 |  | 1363.2 |  | 1732.8 |  | 2068.8 |  | 2904 |  | 3921.6
2500 | 655 |  | 955 |  | 1245 |  | 1420 |  | 1805 |  | 2155 |  | 3025 |  | 4085
2600 | 681.2 |  | 993.2 |  | 1294.8 |  | 1476.8 |  | 1877.2 |  | 2241.2 |  | 3146 |  | 4248.4
2700 | 707.4 |  | 1031.4 |  | 1344.6 |  | 1533.6 |  | 1949.4 |  | 2327.4 |  | 3267 |  | 4411.8
2800 | 733.6 |  | 1069.6 |  | 1394.4 |  | 1590.4 |  | 2021.6 |  | 2413.6 |  | 3388 |  | 4575.2
2900 | 759.8 |  | 1107.8 |  | 1444.2 |  | 1647.2 |  | 2093.8 |  | 2499.8 |  | 3509 |  | 4738.6
3000 | 786 |  | 1146 |  | 1494 |  | 1704 |  | 2166 |  | 2586 |  | 3630 |  | 4902
3200 | 838.4 |  | 1222.4 |  | 1593.6 |  | 1817.6 |  | 2310.4 |  | 2758.4 |  | 3872 |  | 5228.8
3400 | 890.8 |  | 1298.8 |  | 1693.2 |  | 1931.2 |  | 2454.8 |  | 2930.8 |  | 4114 |  | 5555.6
3600 | 943.2 |  | 1375.2 |  | 1792.8 |  | 2044.8 |  | 2599.2 |  | 3103.2 |  | 4356 |  | 5882.4
3800 | 995.6 |  | 1451.6 |  | 1892.4 |  | 2158.4 |  | 2743.6 |  | 3275.6 |  | 4598 |  | 6209.2
4000 | 1048 |  | 1528 |  | 1992 |  | 2272 |  | 2888 |  | 3448 |  | 4840 |  | 6536
4200 | 1100.4 |  | 1604.4 |  | 2091.6 |  | 2385.6 |  | 3032.4 |  | 3620.4 |  | 5082 |  | 6862.8
4400 | 1152.8 |  | 1680.8 |  | 2191.2 |  | 2499.2 |  | 3176.8 |  | 3792.8 |  | 5324 |  | 7189.6
4600 | 1205.2 |  | 1757.2 |  | 2290.8 |  | 2612.8 |  | 3321.2 |  | 3965.2 |  | 5566 |  | 7516.4
4800 | 1257.6 |  | 1833.6 |  | 2390.4 |  | 2726.4 |  | 3465.6 |  | 4137.6 |  | 5808 |  | 7843.2
5000 | 1310 |  | 1910 |  | 2490 |  | 2840 |  | 3610 |  | 4310 |  | 6050 |  | 8170
5200 | 1362.4 |  | 1986.4 |  | 2589.6 |  | 2953.6 |  | 3754.4 |  | 4482.4 |  | 6292 |  | 8496.8
5400 | 1414.8 |  | 2062.8 |  | 2689.2 |  | 3067.2 |  | 3898.8 |  | 4654.8 |  | 6534 |  | 8823.6
5600 | 1467.2 |  | 2139.2 |  | 2788.8 |  | 3180.8 |  | 4043.2 |  | 4827.2 |  | 6776 |  | 9150.4
5800 | 1519.6 |  | 2215.6 |  | 2888.4 |  | 3294.4 |  | 4187.6 |  | 4999.6 |  | 7018 |  | 9477.2
6000 | 1572 |  | 2292 |  | 2988 |  | 3408 |  | 4332 |  | 5172 |  | 7260 |  | 9804
Höjd 280
| 10 |  | 11 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 32 |  | 43 |  | 54
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 132.4 |  | 182 |  | 243.2 |  | 279.6 |  | 350.8 |  | 442 |  | 624 |  | 819.6
500 | 165.5 |  | 227.5 |  | 304 |  | 349.5 |  | 438.5 |  | 552.5 |  | 780 |  | 1024.5
600 | 198.6 |  | 273 |  | 364.8 |  | 419.4 |  | 526.2 |  | 663 |  | 936 |  | 1229.4
700 | 231.7 |  | 318.5 |  | 425.6 |  | 489.3 |  | 613.9 |  | 773.5 |  | 1092 |  | 1434.3
800 | 264.8 |  | 364 |  | 486.4 |  | 559.2 |  | 701.6 |  | 884 |  | 1248 |  | 1639.2
900 | 297.9 |  | 409.5 |  | 547.2 |  | 629.1 |  | 789.3 |  | 994.5 |  | 1404 |  | 1844.1
1000 | 331 | 1.1926 | 455 | 1.2147 | 608 | 1.2362 | 699 | 1.2655 | 877 | 1.2686 | 1105 | 1.2968 | 1560 | 1.3091 | 2049 | 1.3664
1100 | 364.1 |  | 500.5 |  | 668.8 |  | 768.9 |  | 964.7 |  | 1215.5 |  | 1716 |  | 2253.9
1200 | 397.2 |  | 546 |  | 729.6 |  | 838.8 |  | 1052.4 |  | 1326 |  | 1872 |  | 2458.8
1300 | 430.3 |  | 591.5 |  | 790.4 |  | 908.7 |  | 1140.1 |  | 1436.5 |  | 2028 |  | 2663.7
1400 | 463.4 |  | 637 |  | 851.2 |  | 978.6 |  | 1227.8 |  | 1547 |  | 2184 |  | 2868.6
1500 | 496.5 |  | 682.5 |  | 912 |  | 1048.5 |  | 1315.5 |  | 1657.5 |  | 2340 |  | 3073.5
1600 | 529.6 |  | 728 |  | 972.8 |  | 1118.4 |  | 1403.2 |  | 1768 |  | 2496 |  | 3278.4
1700 | 562.7 |  | 773.5 |  | 1033.6 |  | 1188.3 |  | 1490.9 |  | 1878.5 |  | 2652 |  | 3483.3
1800 | 595.8 |  | 819 |  | 1094.4 |  | 1258.2 |  | 1578.6 |  | 1989 |  | 2808 |  | 3688.2
1900 | 628.9 |  | 864.5 |  | 1155.2 |  | 1328.1 |  | 1666.3 |  | 2099.5 |  | 2964 |  | 3893.1
2000 | 662 |  | 910 |  | 1216 |  | 1398 |  | 1754 |  | 2210 |  | 3120 |  | 4098
2100 | 695.1 |  | 955.5 |  | 1276.8 |  | 1467.9 |  | 1841.7 |  | 2320.5 |  | 3276 |  | 4302.9
2200 | 728.2 |  | 1001 |  | 1337.6 |  | 1537.8 |  | 1929.4 |  | 2431 |  | 3432 |  | 4507.8
2300 | 761.3 |  | 1046.5 |  | 1398.4 |  | 1607.7 |  | 2017.1 |  | 2541.5 |  | 3588 |  | 4712.7
2400 | 794.4 |  | 1092 |  | 1459.2 |  | 1677.6 |  | 2104.8 |  | 2652 |  | 3744 |  | 4917.6
2500 | 827.5 |  | 1137.5 |  | 1520 |  | 1747.5 |  | 2192.5 |  | 2762.5 |  | 3900 |  | 5122.5
2600 | 860.6 |  | 1183 |  | 1580.8 |  | 1817.4 |  | 2280.2 |  | 2873 |  | 4056 |  | 5327.4
2700 | 893.7 |  | 1228.5 |  | 1641.6 |  | 1887.3 |  | 2367.9 |  | 2983.5 |  | 4212 |  | 5532.3
2800 | 926.8 |  | 1274 |  | 1702.4 |  | 1957.2 |  | 2455.6 |  | 3094 |  | 4368 |  | 5737.2
2900 | 959.9 |  | 1319.5 |  | 1763.2 |  | 2027.1 |  | 2543.3 |  | 3204.5 |  | 4524 |  | 5942.1
3000 | 993 |  | 1365 |  | 1824 |  | 2097 |  | 2631 |  | 3315 |  | 4680 |  | 6147
3200 | 1059.2 |  | 1456 |  | 1945.6 |  | 2236.8 |  | 2806.4 |  | 3536 |  | 4992 |  | 6556.8
3400 | 1125.4 |  | 1547 |  | 2067.2 |  | 2376.6 |  | 2981.8 |  | 3757 |  | 5304 |  | 6966.6
3600 | 1191.6 |  | 1638 |  | 2188.8 |  | 2516.4 |  | 3157.2 |  | 3978 |  | 5616 |  | 7376.4
3800 | 1257.8 |  | 1729 |  | 2310.4 |  | 2656.2 |  | 3332.6 |  | 4199 |  | 5928 |  | 7786.2
4000 | 1324 |  | 1820 |  | 2432 |  | 2796 |  | 3508 |  | 4420 |  | 6240 |  | 8196
4200 | 1390.2 |  | 1911 |  | 2553.6 |  | 2935.8 |  | 3683.4 |  | 4641 |  | 6552 |  | 8605.8
4400 | 1456.4 |  | 2002 |  | 2675.2 |  | 3075.6 |  | 3858.8 |  | 4862 |  | 6864 |  | 9015.6
4600 | 1522.6 |  | 2093 |  | 2796.8 |  | 3215.4 |  | 4034.2 |  | 5083 |  | 7176 |  | 9425.4
4800 | 1588.8 |  | 2184 |  | 2918.4 |  | 3355.2 |  | 4209.6 |  | 5304 |  | 7488 |  | 9835.2
5000 | 1655 |  | 2275 |  | 3040 |  | 3495 |  | 4385 |  | 5525 |  | 7800 |  | 10245
5200 | 1721.2 |  | 2366 |  | 3161.6 |  | 3634.8 |  | 4560.4 |  | 5746 |  | 8112 |  | 10654.8
5400 | 1787.4 |  | 2457 |  | 3283.2 |  | 3774.6 |  | 4735.8 |  | 5967 |  | 8424 |  | 11064.6
5600 | 1853.6 |  | 2548 |  | 3404.8 |  | 3914.4 |  | 4911.2 |  | 6188 |  | 8736 |  | 11474.4
5800 | 1919.8 |  | 2639 |  | 3526.4 |  | 4054.2 |  | 5086.6 |  | 6409 |  | 9048 |  | 11884.2
6000 | 1986 |  | 2730 |  | 3648 |  | 4194 |  | 5262 |  | 6630 |  | 9360 |  | 12294